## Mašinski radovi
PREDMER i PREDRAČUN
za radove na proširenju sistema klimatizacije RTS Master
Beograd - Košutnjak
UGRADNJA 2 KLIMA UREĐAJA SOKO
I
A | MONTAŽNI RADOVI - KLIMATIZACIJA
1 | Isporuka i montaža kanala za usis toplog vazduha vazduha. Kanali izrađeni od pocinkovanog lima debljine 1 mm. Spajanje prirubnicama.
| MATERIJAL | kg | 750 | x
| RAD | kg | 750 | x
2 | Isporuka i montaža izolacije kanala sa parnom branom debljine 10 mm.
| MATERIJAL | m2 | 95 | x
| RAD | m2 | 95 | x
3 | Isporuka i montaža nosača klima uređaja od kutijastih čelčnih nosača. Pri ugradnji posebnu pažnju obratiti na prenos buke i vibracije. Ispod nosača staviti gumene podloške. Nosač se montira u dupli pod.
Dimenzije nosača 1300 x 850 x 450 mm
Dinemzije kutijastog profila 40x40x3 mm
| MATERIJAL | kg | 160 | x
| RAD | kg | 160 | x
4 | Isporuka i polaganje kablova za napajanje klima uređaja i kondenzatora. Svi kablovi su halogen free - tip N2XH-J.
5x6 mm2
| MATERIJAL | m | 50 | x
| RAD | m | 50 | x
3x2,5 mm2
| MATERIJAL | m | 100 | x
| RAD | m | 100 | x
5 | Isporuka i montaža bakarnih cevovoda za freonsku instalaciju sledećih dimenzija:
FI 18 mm (18x1,0 mm)
| MATERIJAL | m | 80 | x
| RAD | m | 80 | x
FI 15 mm (15x1,0 mm)
| MATERIJAL | m | 80 | x
| RAD | m | 80 | x
6 | Za gas za zavarivanje, lukove, reducire, fitinge, oslonce cevi, gumene obujmice, pastu i žicu za zavarivanje i ostali sitan zaptivni i potrošni materijal uzima se 30% od prethodne pozicije
| MATERIJAL | % | 30% | x
| RAD | % | 30% | x
7 | Isporuka i montaža "halogen free" izolacije freonskih cevi koje se vode kroz dupli pod - samo potisna cev. Izolacija je sa parnom branom komplet sa neophodnim trakama za lepljenje spojeva, lepkom i ostalim pomoćnim materijalom sledećih karakteristika:
Proizvođač: "Armaflex" ili ekvivalentan
Tip: NH
Dimenzija:
9x18 mm
| MATERIJAL | m | 80 | x
| RAD | m | 80 | x
9x15 mm
| MATERIJAL | m | 80 | x
| RAD | m | 80 | x
8 | Isporuka i montaža podkonstrukcije od čeličnog profila ( konstrukcija mora biti očišćena, odmašćena, zaštićena sa dva premaza osnovne i jednim premazom masne boje) namenjene za nošenje kondenzatora. Pri ugradnji posebnu pažnju obratiti na prenos buke i vibracije. Ispod nosača staviti gumene podloške.
| MATERIJAL | kg | 150 | x
| RAD | kg | 150 | x
9 | Isporuka i montaža cevovoda za odvod kondenzata od debelozidnih cevi komplet sa neophodnim fitingom, lepkovima i sponjim i zaptivnim materijalom, osloncima i gumenim obujmicama:
Proizvođač:"NIBCO" ili ekvivalentan
Dimenzija:
DN32
| MATERIJAL | m | 50 | x
| RAD | m | 50 | x
10 | Isporuka i montaža pumpe za odvod kondenzata. Proizvod ASPEN eceonomy, 20 l/h, 5 m.
| MATERIJAL | kom | 4 | x
| RAD | kom | 2 | x
11 | Isporuka i montaža istrujnih dvoredih ventilacionih rešetki izrađenih od aluminijumskih profila bez regulatora protoka dimenzija 1150x250 mm
|  | kom | 2 | x
|  | kom | 2 | x
12 | Isporuka i montaža istrujnih jednoredih ventilacionih rešetki izrađenih od aluminijumskih profila bez regulatora protoka dimenzija 600x300 mm
| MATERIJAL | kom | 4 | x
| RAD | kom | 4 | x
13 | Transport klima ormana SOKO / preuzimanje na objektu PEC Aberdareva, transport do objekta DOM Košutnjak i ručni unos i montaža u prostorijama Starog mastera.
| RAD | kom | 2 | x
14 | Nabavka, isporuka i zamena filtera sušača freona na oklima ormanima
| MATERIJAL | kom | 2 | x
| RAD | kom | 2 | x
15 | Prerada elektro ormana ROK-SM - dodavanje 2 automatska osigurača C16A prekidne moći 10000A, za napajanje kondenz pumpi za odvod kondenzata
| MATERIJAL | kompl | 1 | x
| RAD | kompl | 1 | x
| UKUPNO A |  |  |  | 0
B | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Demontaža plafonsкih YORK klima uređaja sa demontažom spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, instalacija bakra, kondenza, napajanja i međuveze. Odnošenje opreme, prema uputstvu Naručioca.
| RAD | komplet | 2 | x
2 | Пратећи радови, отварње градилишта, допремање материјала, пратећи грађевински радови на пробијању рупа на зидовима и плафонима у просторијама за пролаз цевовода и електро инсталација, као и поправка и попуњавање рупа након пролаза инсталација у складу са ПП захтевима са обрадом и довођењем зидова у исправно стање, отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту, транспортни трошкови, одржавање хигијене, чишћење просторије од шута и дневно одношење истог ван објекта, трошкови примопредаје радова и атеста Инвеститору.
| RAD | komplet | 1 | x
3 | Набавка, испорука материјала и пуњење фреонске инсталације. Повезивање 2 Соко клима ормана, испитивање инсталације на цурење, стављањем на притисак азота, испирање, вакуумирање фреонске иснсталације, пуњење фреоном, провера рада и пуштање уређаја у рад, подешавање и регулација. У цену урачунати пратећи материјал.
| RAD | komplet | 1 | x
| UKUPNO B |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Selidba SOKO ormana
Пребацивање расхладних комора из објекта Абeрдарева мастер у објекат Кошутњак мастер
редни број | Опис | Јединица мере | Количина (материјал) | Количина (рад) | Јединична цена (материјал) | Јединична цена (рад) | Укупно
A | МОНТАЖНИ РАДОВИ - КЛИМАТИЗАЦИЈА
1 | Испорука и монтажа канала за усис топлог ваздуха ваздуха. Канали израђени од поцинкованог лима дебљине 1 mm. У цену урачунати пратећи материјал за вешање и спајање прирубницама. | kg | 750 | 750 |  |  | 0
2 | Испорука и монтажа изолације канала са парном браном дебљине 10 mmm. | m2 | 95 | 95 |  |  | 0
3 | Испорука и монтажа носача клима уређаја од кутијастих челчних носача. При уградњи посебну пажњу обратити на пренос буке и вибрације. Испод носача ставити гумене подлошке. Носач се монтира у дупли под. Димензије носача 1300 x 850 x 450 mm Димензије кутијастог профила 40x40x3 mm. Постоље мора бити очишћено и префарбано 2 пута заштитном бојом. Од лима направити усмеривање ваздуха. | kg | 160 | 160 |  |  | 0
4 | Испорука и полагање каблова за напајање клима уређаја и кондензатора. Сви каблови су халоген фрее - тип N2XH-Ј.
4.1 | 5x6 mm2 | m | 50 | 50 |  |  | 0
4.2 | 3x2,5 mm2 | m | 100 | 100 |  |  | 0
5 | Испорука и монтажа бакарних цевовода за фреонску инсталацију следећих димензија:
5.1 | ФИ 18 mm (18x1,0 mm) | m | 80 | 80 |  |  | 0
5.2 | ФИ 15 mm (15x1,0 mm) | m | 80 | 80 |  |  | 0
6 | За гас за заваривање, лукове, редуцире, фитинге, ослонце цеви, гумене обујмице, пасту и жицу за заваривање и остали ситан заптивни и потрошни материјал узима се 30% од укупне вредности претходне позиције | % | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
7 | Испорука и монтажа "халоген фрее" изолације фреонских цеви које се воде кроз објекат (у дуплом поду) - само потисна цев. Изолација је са парном браном комплет са неопходним тракама за лепљење спојева, лепком и осталим помоћним материјалом произвођач: "Армафлеx" или еквивалентан, тип NH
7.1 | 9x18 mm | m | 80 | 80 |  |  | 0
7.2 | 9x15 mm | m | 80 | 80 |  |  | 0
8 | Испорука и монтажа подконструкције од челичног профила ( конструкција мора бити очишћена, одмашћена, заштићена са два премаза основне и једним премазом масне боје) намењене за ношење кондензатора. При уградњи посебну пажњу обратити на пренос буке и вибрације. Испод носача ставити гумене подлошке. | kg | 150 | 150 |  |  | 0
9 | Испорука и монтажа цевовода за одвод кондензата од дебелозидних цеви комплет са неопходним фитингом, лепковима и спојним и заптивним материјалом, ослонцима и гуменим обујмицама: Произвођач: NIBCO или еквивалентан, димензија: DN32 | m | 50 | 50 |  |  | 0
10 | Испорука и монтажа пумпе за одвод кондензата. Производ ASPEN Economy, 20 l/h, 5 m или еквивалент. | комада | 2 | 4 |  |  | 0
11 | Испорука и монтажа иструјних дворедих вентилационих решетки израђених од алуминијумских профила без регулатора протока димензија 1150x250 mm | комада | 2 | 2 |  |  | 0
12 | Испорука и монтажа иструјних једноредних вентилационих решетки израђених од алуминијумских профила, димензија 600x300 mm | комада | 4 | 4 |  |  | 0
13 | Транспорт клима ормана СОКО / преузимање на објекту ПЕЦ Абердарева, транспорт до објекта ДОМ Кошутњак и ручни унос и монтажа у просторијама Старог мастера. | комплет | 0 | 2 |  |  | 0
14 | Набавка, испорука и замена филтера сушача фреона на клима орманима | комада | 2 | 2 |  |  | 0
15 | Прерада електро ормана ROK-SM - додавање 2 аутоматска осигурача C16А прекидне моћи 10000А, за напајање пумпи за одвод кондензата | комплет | 2 | 2 |  |  | 0
Б | ОСТАЛИ РАДОВИ
1 | Демонтажа плафонских YОРК клима уређаја са демонтажом спољашњих и унутрашњих јединица, инсталација бакра, конденза, напајања, међувезе и материјала за ношђење. Одношење опреме, према упутству Наручиоца. | комплет | 0 | 2 |  |  | 0
2 | Пратећи радови, отварње градилишта, допремање материјала, пратећи грађевински радови на пробијању рупа на зидовима и плафонима у просторијама за пролаз цевовода и електро инсталација, као и поправка и попуњавање рупа након пролаза инсталација у складу са ПП захтевима са обрадом и довођењем зидова у исправно стање, отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту, транспортни трошкови, одржавање хигијене, чишћење просторије од шута и дневно одношење истог ван објекта, трошкови примопредаје радова и атеста Инвеститору. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
3 | Набавка, испорука материјала и пуњење фреонске инсталације. Повезивање 2 Соко клима ормана, испитивање инсталације на цурење, стављањем на притисак азота, испирање, вакуумирање фреонске иснсталације, пуњење фреоном, провера рада и пуштање уређаја у рад, подешавање и регулација. У цену урачунати пратећи материјал. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  | УКУПНО - материјал и рад, у динарима без ПДВ-а |  |  |  | 0
| Понуђач: |  |  | Датум и место: