## Sheet1
PREDMER RADOVA NA IZRADI HIDRANTSKE MREŽE
Redni broj | Opis | J.m | Količina | J.cena | Ukupno
Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Napomena: Sastavni deo ovog predmera su OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENjE SVIH GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
I. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Pre izvođenja radova na izgradnji spoljnih mreža vodovoda izvršiti snimanje i obeležavanje svih trasa cevovoda i svih objekata na mreži, u svemu prema podacima iz projekta. Plaća se po m' kompletno snimljene trase. | m' | 30 |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Izvršiti precizno secenje i razbijanje postojeće betonske ploce i asfalta, za iskop rova za polaganje cevovoda vodovoda. Nakon montaže cevovoda i zatrpavanja rova, izvršiti vraćanje podne ploče u postojeće stanje. | m2 | 30 |  | 0
2 | Iskop rova u zemlji III kategorije za polaganje cevovoda. Prilikom iskopa bočne strane pravilno odsecati, a svu zemlju iz iskopa odbaciti od ivice rova najmanje 1 m. Pridržavati se propisa o bezbednosti na radu. Obračunava se i plaća po m3 | m3 | 39 |  | 0
3 | Planiranje dna rova prema kotama i padovima. Prekopana mesta se moraju nasuti i nabiti, a višak iskopanog materijala na min. od 1.0 m od ivice rova. Obračun po m² isplanirane površine. | m2 | 24 |  | 0
4 | Izvršiti nabavku i nasipanje peska na dno rova oko i 20cm iznad cevi u sloju min.debljine 10 cm. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima drvenim nabijačem i fino isplanirati. Pesak ne sme biti od trošne stene niti sme imati krupne komade kamena i grudve u sebi. Pesak mora bti čist, ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m³ peska u nabijenom stanju. | m3 | 12 |  | 0
5 | Zatrpavanje rova šljunkom do projektovane nivelete trotoara, odnosno ulice, posle hidrauličkog ispitivanja i otklanjanja svih eventualnih nedostataka. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje početi tek po odobrenju nadzornog organa. Obračunava se i plaća po m3 | m3 | 27 |  | 0
6 | Izvršiti odvoz zemlje iz iskopa na deponiju. U cenu uračunati utovar, transport, istovar i grubo planiranje zemlje na mestu deponije. Obračun po m³ transportovane zemlje. | m3 | 39 |  | 0
III. | TESARSKI RADOVI
1 | Radi osiguranja bočnihn strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom građom, u svemu prema tehničkim propisima za tu vrsu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika i neometana montaža cevi u rovu.Pozicijom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, demontaža, čišćenje i sortiranje oplate. Obračun po m² razuprte površine. | m2 | 78 |  | 0
IV. | BETONSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala, transport, spravljanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 za izradu betonskih postolja ispod zatvrača, hidranata i račvi i za izradu anker-blokova na skretanjima cevovoda pod pritiskom.Cenom je obuhvaćene i oplata. | m3 | 0.2 |  | 0
V. | MONTERSKI RADOVI VODOVOD
Plastične polietilenskenske vodovodne cevi Izvršiti nabavku i montažu PE vodovodnih cevi za spoljni razvod vode sa pripadajućim fitingom. Cevi u zemlji moraju biti položene u sloju peska ispod i iznad cevi. Obračunava se i plaća po m¹ montirane vodovodne cevi uključujući sva potrebna štemovanja, fasonske komade kao i alat i materijal potreban za njihovu montažu.
1 | PE 110 (ø100) | m' | 30 |  | 0
2 | PE 90 (ø80) | m' | 2 |  | 0
3 | Nabavka, transport, raznošenje i montaža livenogvozdenih fazonskih komada od duktilnog materijala za radne pritiske do 10 bara. Kvalitet fazonskih komada isti kao cevi. Cenom je obuhvaćena i nabavka potrebnе roba za spajanje: zavrtnji, navrtke, podloške, zaptivke i zaptivni prstenovi sa metalnim uloškom. Obračun po kg. | kg | 67 |  | 0
4 | Nabavka, transport, raznošenje i montaža zasuna sa prirubnicama na oba kraja i ugradbenom garniturom sa teleskopskom šipkom i lg kapom za ugradnju u zavrsni sloj asfalta. Cenom je obuhvaćena i nabavka potrebna roba za spajanje: zavrtnji, navrtke, podloške i zaptivke. Obračun po komadu fi 80 mm | kom. | 4 |  | 0
5 | Nabavka, transport, raznošenje i montaža nadzemnih protivpožarnih hidranata sa prirubničkom vezom. Veza podzemnoh i nadzemnog dela hidranta je sa lomljivom prirubnicom. Hidrant je sa tri priključka i automatskim pražljeljem nakon zatvaranja hidranta. Cenom je obuhvaćena i nabavka potrebna roba za spajanje: zavrtnji, navrtke, podloške i, zaptivke. fi 80 mm | kom. | 4 |  | 0
6 | Izrada spoja na postojeću vodovodnu mrežu sa isporukom materijala i to: - veza DN100 od PE vodovodnih cevi na postojeću vodovodnu cev DN100 preko LVG fazonskih komada. | kom. | 2 |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI
1 | Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat uraditiu šest primerka i potpisati od strane izvođača i nadzornog organa i kao takvog predati Investitoru. Projekat mora obavezno da sadrži situaciju izvedene mreže, podužne profile, šeme i specifikacije čvorova, geodetski snimak sa svim instalacijama snimljenim u otkopanom rovu, potvrda o zbijenosti nasipa, zapisnik o ispitivanju na vododržljivost i potvrdu o dezinfekciji i zdravstvenoj ispravnosti cevovoda. Priložiti potvrdu da su vodovi iskartiran na planovima podzemnih instalacija. Ova pozicija obuhvata primopredaju radova između izvođača, investitora i korisnika vodovodne mreže o čemu se pravi zapisnik. Izvođač radova je dužan da otkloni eventualne uočene nedostatke, posle čega svi potpisuju zapisnik. Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Pre zatrpavanja rova izvršiti snimanje izvedenog stanja i unošenje u projektnu dokumentaciju radi izrade “projekta izvedenog objekta”. Obračun: po m' kartirane mreže. | m' | 30 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0