## Sheet1
Замена термофлуида са инхибитором Сантинел Објекти РТСа у Кошутњаку, Кнеза Вишеслава 88 Наручилац: РТС, Таковска 10
р.бр | Опис позиције | јединица мере | количина | јединична цена | Укупна цена
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | Набавка материјала, испорука и замена термофлуида са инхибитором, произвођач Sentinel тип Х 500, за заштиту од ниских температура, корозије и каменца, примарног котловског круга до -20 степени целзијуса. Укупна запремина: Vuk = 330 lit, односно 130 lit термофлуида Х500 што је 40% смеше + 60% (200 lit) деминерализоване водр. Наведени термофлуид препоручен је од произвођача и намењен је за укупно 5 кондензационих гасних блокова. Уређају су монтирани на објекту Производног центра: 3 блока (сваки од 6 уређаја ecoBLOCK 720 са модулом VU INT 1206/5-5, укупне топлотне снаге 2016kW) и 2 блока на објекту Сценска реализација, (котао 1 састављен од 5 уређаја ecoBLOCK 600 са модулом VU INT 1206/5-5; котао 2 састављен од 5 уређаја ecoBLOCK 500 са модулом VU INT 1006/5-5; укупне снаге 1025kW). Сваки кондензациони гасни блок повезан је преко измењивача топлоте. Инсталирани су ламеларни плочасти измењивачи производ "Vaillant", тип PHE C 720-170, са карактеристикама: Примар- 90/67 oC, Секундар – 60/80 oC, Максимални топлотни капацитет 720kW, Пад притиска Примар: 11,88kPа, Пад притиска Секундар: 13,525kPа, Коефицијент преноса топлоте примар на секундар 4501/3920 W/m2K, површина ламела 21.84m2, Прикључци DN80 PN6. У цену урачунати употребу специјалистичког алата, пумпе, канистера и остало, у складу са правилима струке и еколошким одредницама. Обрачун по литри замењеног флуида у назначеној размери. | литара | 1150
2 | Oдношење старог замењеног термофлуида извађеног из инсталације у складу са Законском регулативом. | комплет | 1
|  | УКУПНО (у РСД, без ПДВ-а) |  |  | 0
ПДВ
|  | УКУПНО (у РСД, са ПДВ-ом) |  |  | 0
Информације о понуђачу
Назив:
Седиште:
Контакт:
Датум понуде:
Важење понуде: