## Sheet1
Спецификација радова
Радови на системима са директно експанзијом фреона Објекат: ПЕЦ, Абердарева 1 Наручилац: РТС, Таковска 10
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | Набавка, испорука и монтажа клима уређаја "InRow" јединице следећих карактеристика: Произвођач: HIREF, Тип: NRCD0400 или одговарајуће Усис ваздуха опозади, иструјавање напред Рашладни капацитет: 34.2 kW за повратну температуру ваздуха од 24 степени и 50% рел влаге Проток ваздуха: 9.000 m3/h Тs=45 оC Број компресора: 1 ком Тип компресора: ИНВЕРТЕРСКИ ПОГОЊЕН СА КОНТИНУАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ КАПАЦИТЕТА Ел. Снага: 15.5 kW - компресор и вентилатори Димензије клима уређаја: 1200x600 mm, висина 2000 mm, маса 368 кг Рашладни флуид: R 410 А Напајање: 400 В/3/50 Hz електронски експанзиони вентил контрола протока и напора вентилатора, сушење ваздуха - одвлаживање, Clock картица, детектор поплаве и присуства воде, TCP/IP адаптер, Кориснички терминал UG40, Аларм запрљаности филтера, Ауторестарт Клима уређај је предвиђен да ради у опсегу спољашњих температура од -15 до 48 оC | комплет | 1 |  |  | 0
InRow јединица се испоручује комплет са ваздушним кондензаторима следећих карактеристика: Тип: PEC 3N 623 или одговарајући Потрошња ел. енергије: 1.0 kW Кондензатор је са променљивим бројем обртаја (континуалана регулација кондезације) Кондензатори се монтирају на фасади приземља Расхладни флуид: R 410 А
2 | Набавка, испорука и монтажа бакарних цевовода за фреонску инсталацију Ф 18 mm Обрачун по дужном метру уграђене инсталације | m | 80 |  |  | 0
3 | За набавку и испоруку гаса за заваривање, лукове, редуцире, висилице, ослонце цеви, обујмице, пасту и жицу за заваривање, те остали ситан заптивни и потрошни материјал узима се 50 % од предходне позиције | % | 50 |  |  | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа изолације фреонских цеви унутар објекта. Изолација је "halogen free" са парном браном на бази каучука, одговарајуће дебљине za цев Ф 18 mm, Произвођач "Armafleks", тип: "NH" или одговарајуће, комплет са неопходним тракама за лепљење спојева, лепком и осталим помоћним материјалом. | m | 80 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и монтажа подконструкције од челичног профила ( конструкција мора бити очишћена, одмашћена, заштићена са два премаза основне и једним премазом масне боје) намењене за ношење кондензатора. | kg | 120 |  |  | 0
6 | Набавка, испорука и монтажа цевовода за одвод кондензата од дебелозидних PVC цеви комплет са неопходним фитингом и спојним и заптивним материјалом, елемнтима за ношење, производ "Nibco" тип "PVC U" или одговарајући, пречника DN32 | m | 10 |  |  | 0
7 | Набавка, испорука и монтажа пумпе за одвод кондензата са пратећим елементима и цревима за уградњу, у комплету са напојним каблом и електро повезивањем. | комплет | 1 |  |  | 0
8 | Набавка, испорка и уградња "halogen free" кабла одговарајућег пресека за напајање InRow јединице и међувезу до кондензатора. Дужина инсталације од ормана за напајање унутрашње јединице ~10m. Раздаљина до унутрашње јединице ~40m. | комплет | 1 |  |  | 0
9 | Набавка, испорука материјала, извођење нових и проширење постојећих продора кроз зидове за потребе пролаза бакарних цеви за фреон, цеви за одвод кондензата као и припадајуће електро инсталације клима система; Поправка зидова и довођење у исправно стање у складу са ПП захтевима, на продорима сектора користити пожарно отпорне материјале, доставити атесте о отпорности продора инсталација на пожар. | комплет | 1 |  |  | 0
10 | Припремно-завршни радови који укључују: - упознавање са објектом - упоређивање стварног стања са пројектом - транспорт алата и материјала - заштиту објекта и осетљиве опреме при извођењу радова - бушење отвора за пролаз инсталација - затварање отвора за пролаз инсталација - пуштање опреме у рад - функционална проба система - израда чек листе и извештаја - обука технички лица корисника за коршћење опреме - израда пројекта изведеног објекта - одржавање хигијене и завршно чишћење објекта и одвоз вишка мат. - обезбеђивање и предаја техничке документације атеста и сл. Инвеститору; предаја објекта Инвеститору | комплет | 1
10 | [5 empty] | 0
11
8 | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) без ПДВ-а:
9 | износ ПДВ-а:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) СА ПДВ-а:
Информације о понуђачу
Назив:
Седиште:
Контакт:
Датум понуде:
Важење понуде: