## Sheet1
ПРЕДМЕР УСЛУГА НА РЕВИЗИЈИ ТРАФО СТАНИЦА У КОШУТЊАКУ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88 БЕОГРАД
1 | РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ТС 10/0,4 kV, 5 x 1000 + 1 x 630 kVA; РЕГ.БР. V-1270, ПЦ РТС У КОШУТЊАКУ, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР. 88
Р.Бр. | Опис ставке | Јед. мере | Количина | Јед. цена (РСД) | Укупно без ПДВ-а (РСД)
1.1. | Визуелни преглед и чишћење ВН блока са провером рада растављача прорадом ударне игле на тафо пољима:
| - трансформаторска ћелија | ком. | 6 |  | 0
| - мерна ћелија | ком. | 1 |  | 0
| - спојна ћелија | ком. | 2 |  | 0
| - одводна ћелија | ком. | 5 |  | 0
| - празна ћелија | ком. | 2 |  | 0
1.2. | Спољни ремонт трансформатора снаге 1000 kVA ремонт и провера деловања бухолц релеа и контактног термометра, испитивање и регулација деловања заштите, мерење отпора изолованости намотаја, контрола заптивености трансформатора, контрола исправности изолатора и њихово чишћење, провера стања доводних и одводних водова, контрола свих параметара за исправно функционисање, испитивање функционалности опеме, подмазивање свих контактних места прекидача и растављача, провера нивоа уља и по потреби доливање трансформаторског уља. | ком. | 5 |  | 0
1.3. | Спољни ремонт трансформатора снаге 630 kVA ремонт и провера деловања бухолц релеа и контактног термометра, испитивање и регулација деловања заштите, мерење отпора изолованости намотаја, контрола заптивености трансформатора, контрола исправности изолатора и њихово чишћење, провера стања доводних и одводних водова, контрола свих параметара за исправно функционисање, испитивање функционалности опеме, подмазивање свих контактних места прекидача и растављача, провера нивоа уља и по потреби доливање трансформаторског уља. | ком. | 1 |  | 0
1.4. | Преглед 10 kV уљних кабловских глава и контролисање нивоа уља у њима. | ком. | 6 |  | 0
1.5. | Преглед НН табле са провером спојева на контактима и провера блокаде на прекидачима у доводним и спојним пољима као и провера веза на изводима. |  |  |  | 0
| - доводно поље | ком. | 6 |  | 0
| - поље компезације | ком. | 4 |  | 0
| - помоћно напајање | ком. | 5 |  | 0
| - мерна група | ком. | 1 |  | 0
| - разводно поље | ком. | 5 |  | 0
1.6. | Преглед и испитивање компензације реактивне енергије, мерење фактора снаге и регулација исте у циљу погонске сигурности. | ком. | 4 |  | 0
1.7. | Мерење отпора уземљења и издавање атеста. | пауш. | 1 |  | 0
1.8. | Мерење отпора изолације намотаја. | пауш. | 1 |  | 0
1.9. | Узимање узорка уља, провера дијалектричне пробојности и издавање атеста. | пауш. | 1 |  | 0
1.10. | Издавање извештаја о извршеној ревизији трансформаторске станице. | пауш. | 1 |  | 0
1.11. | Трошкови ЕДБ-а око искључења и манипулације по рачуну. | ком. | 1 |  | 0
2 | РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ТС 10/0,4 kV, 2 x 1000; РЕГ.БР. V-1447, ПГП РТС У КОШУТЊАКУ, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР. 88 |  |  |  |  | 0
2.1. | Ремонт једне ћелије 10 kV комплет са уграђеном опремом. Укупно за рад и материјал. | ком. | 1 |  | 0
2.2. | Спољни ремонт трансформатора снаге 1000 kVA ремонт и провера деловања бухолц релеа и контактног термометра, испитивање и регулација деловања заштите, мерење отпора изолованости намотаја, контрола заптивености трансформатора, контрола исправности изолатора и њихово чишћење, провера стања доводних и одводних водова, контрола свих параметара за исправно функционисање, испитивање функционалности опеме, подмазивање свих контактних места прекидача и растављача, провера нивоа уља и по потреби доливање трансформаторског уља. | ком. | 2 |  | 0
2.3. | Ремонт кабловских глава 10 kV. Укупно за рад и материјал. | ком. | 1 |  | 0
2.4. | Ремонт нисконапонске разводне табле са заменом дотрајалих елемената на разводној табли, без испоруке материјала. |  |  |  | 0
| - трафо поље | ком. | 2 |  | 0
| - изводно поље | ком. | 2 |  | 0
| - спојно поље | ком. | 1 |  | 0
2.5. | Преглед 10 kV уљних кабловских глава и контролисање нивоа уља у њима. | ком. | 6 |  | 0
2.6. | Преглед НН прекидача и контрола деловања заштите. Прекидачи имају магнетно-термичке окидаче (ком-3) и напонски окидач (ком-1) | ком. | 2 |  | 0
2.7. | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева и веза на видној инсталацији уземљења. | пауш. | 1 |  | 0
2.8. | Преглед и испитивање поља компензације реактивне енергије. | ком. | 2 |  | 0
2.9. | Мерење отпора изолације намотаја. | пауш. | 1 |  | 0
2.10. | Узимање узорка уља, провера дијалектричне пробојности и издавање атеста. | пауш. | 1 |  | 0
2.11. | Издавање извештаја о извршеној ревизији трансформаторске станице. | пауш. | 1 |  | 0
2.12. | Трошкови ЕДБ-а око искључења и манипулације по рачуну. | ком. | 1 |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ у РСД без ПДВ-а: |  |  |  |  | 0 | 0
ПДВ: |  |  |  |  | 0 | 0
УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 0
Реализација посла преко Уговора Плаћање по приспећу Извештаја о ревизији трафо станица и Извештаја о испитивању диелектричне чврстоће трансформаторског уља Потребни кадровски капацитет: минимум 1 Одговорни извођач радова електро струке са лиценцом 450 и минимум 5 радника електро струке Рок за извођење услуге: 30 дана од дана увођења Извођача у посао Уколико има сечења брусилицом, варења или варничења у објекту, Извођач мора ангажовати лице са лиценцом за гашење пожара! Гаранција на услуге 2 године Понуђач је дужан да: 1) ревизију трафо станице обави у времену и добу дана које одговара Наручиоцу 2) искључење трафо станице изврши у складу са процедуром, а у сагласности са Електродистрибуцијом Београд и Наручиоцем 3) извршена услуга буде одговарајућег квалитета, те да се придржава свих закона, техничких и других прописа и других екстерних и интерних аката Наручиоца; 4) именује одговорно лице за извршење услуге и о томе писмено обавести Наручиоца; 5) достави писани списак возила и свих запослених који ће извршавати предметну услугу, и који испуњавају све прописане услове за обављање исте; 6) поступа по примедбама овлашћеног лица Наручиоца, без додатних трошкова; 7) по извршеној ревизији, за све прегледе, анализе и испитивања изради и преда Наручиоцу Извештаје са закључцима, коментарима и препорукама, у писаном и електронском облику. Лице за контакт испред РТС-а: Слободан Аврамовић 060/561-2171